Приложение 1.

Рекомендованные растояния между оболочками питающих и информационных кабелей (Lusent Technology, СКС SYSTIMAX)

| Сечение кабеля питания, мм2 | Ток, А | N,количество однофазных питающих кабелей штук | L, длина горизонтального комуникационого кабеля, m | S – минимальное растояние между оболочками, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 (20) | 1 | 90 | 0 |
| 1 | 16 (20) | 2 | 30 | 0 |
| 1 | 16 (20) | 3 | 20 | 0 |
| 1 | 16 | 6 | 90 | 0,02 |
| 1 | 16 | 11 | 50 | 0,02 |
| 1 | 16 | 15 | 90 | 0,05 |
| 1 | 16 | 17 | 80 | 0,05 |
| 1 | 16 | 21 | 90 | 0,07 |
| 2,5 | 32 | 1 | 30 | 0 |
| 2,5 | 32 | 2 | 90 | 0,02 |
| 2,5 | 32 | 4 | 50 | 0,02 |
| 2,5 | 32 | 5 | 90 | 0,05 |
| 2,5 | 32 | 9 | 50 | 0,05 |
| 2,5 | 32 | 6 | 90 | 0,07 |
| 2,5 | 32 | 12 | 50 | 0,07 |
| 2,5 | 32 | 9 | 90 | 0,1 |
| 2,5 | 32 | 17 | 50 | 0,1 |
| 2,5 | 32 | 14 | 90 | 0,15 |
| 2,5 | 32 | 25 | 50 | 0,15 |
| 2,5 | 32 | 18 | 90 | 0,2 |
| 2,5 | 32 | 24 | 70 | 0,2 |
| 2,5 | 32 | 28 | 90 | 0,3 |
| 6 | 63 | 1 | 70 | 0,02 |
| 6 | 63 | 2 | 35 | 0,02 |
| 6 | 63 | 1 | 90 | 0,05 |
| 6 | 63 | 3 | 50 | 0,05 |
| 6 | 63 | 2 | 90 | 0,07 |
| 6 | 63 | 4 | 50 | 0,07 |
| 6 | 63 | 3 | 90 | 0,1 |
| 6 | 63 | 5 | 50 | 0,1 |
| 6 | 63 | 4 | 90 | 0,15 |
| 6 | 63 | 8 | 50 | 0,15 |
| 6 | 63 | 6 | 90 | 0,2 |
| 6 | 63 | 11 | 50 | 0,2 |
| 6 | 63 | 9 | 90 | 0,3 |
| 6 | 63 | 16 | 50 | 0,3 |
| 6 | 63 | 12 | 90 | 0,4 |
| 6 | 63 | 22 | 50 | 0,4 |
| 6 | 63 | 15 | 90 | 0,5 |
| 6 | 63 | 27 | 50 | 0,5 |
| 6 | 63 | 24 | 90 | 0,8 |
| 6 | 63 | 27 | 80 | 0,8 |
| 16 | 100 | 1 | 60 | 0,07 |
| 16 | 100 | 2 | 30 | 0,07 |
| 16 | 100 | 1 | 80 | 0,1 |
| 16 | 100 | 3 | 40 | 0,l |
| 16 | 100 | 1 | 90 | 0,15 |
| 16 | 100 | 3 | 50 | 0,15 |
| 16 | 100 | 2 | 90 | 0,2 |
| 16 | 100 | 4 | 50 | 0,2 |
| 16 | 100 | 3 | 90 | 0,3 |
| 16 | 100 | 6 | 50 | 0,3 |
| 16 | 100 | 4 | 90 | 0,4 |
| 16 | 100 | 8 | 50 | 0,4 |
| 16 | 100 | 5 | 90 | 0,5 |
| 16 | 100 | 10 | 50 | 0,5 |
| 16 | 100 | 9 | 90 | 0,8 |
| 16 | 100 | 17 | 50 | 0,8 |